附件2

南采购技术要求
项目名称：

	序号
	功能名称
	核心功能技术参数要求

	1
	设备管理功能
	以具象化图形直观展示项目中多联机的运行状态

	2
	批量控制功能
	支持多设备群控功能，一键批量控制。

	3
	状态监测功能
	实时查看分区中内机的运行状态，实时监测室内外温度、空调运行状态（运行/停机/故障），数据采集频率≥1次/分钟。

	4
	分组管理功能
	用户自由配置设备分组，统一管理。

	5
	日程计划定时控制功能


	日程可视化：日程计划展示在月历上，直观展示有效时长。

周期性日程：支持每天、工作日、周末和自定义周期计划。

定时生效：日程计划可设置定时生效时间，定制化执行日程。

支持多时段定时启停方案；可按工作日/节假日模式自动切换。

	6
	锁定功能


	模式锁定：根据季节变化，锁定多联机制冷制模式，避免多联机模式冲突故障；过渡季节锁定送风模式，节能降耗。

温度锁定：锁定制冷温度下限，避免因温度设置不合理导致的异常电费。

线控锁定：锁定线控器和遥控器控制，管理线下操作权限。

风速锁定：锁定风速档位，定点限制风速，保证舒适性。

	7
	用户权限管理功能


	账号权限分级配置：管理员可根据人员特性分配子账号，支持分区管理、分权管理。

子账号自由创建：子账号自由创建，子账号数量不限制。
支持多级用户权限设置（管理员、操作员、查看员等），不同权限对应不同操作范围。

	8
	集中远程控制功能
	支持中央监控平台远程启停、温度调节、模式切换；可实现单台、分区或整体控制；支持PCWeb端和智能移动终端App访问，随时随地远程控制多联机设备。

	9
	故障报警功能
	设备异常时（过载/故障停机/参数超标等），通过平台推送报警。

	10
	温控器
	带4G或WIFI模块。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日
